Отдел подготовки

МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

для проведения лекции с должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС  организаций

Модуль № IV

Тема № 4

«Организация инженерной защиты населения и работников организаций». Время: 2 часа

|  | Методическая разработка обсуждена и одобрена На методическом совещании отдела подготовки « » _________ 2017 года. г.Волгодонск 2017 год |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДАЮ» # Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска » ________________ О.Л. Растегаев «____» ___________ 2017 года |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

для проведения лекции с должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС организаций

Модуль № IV

Тема № 4

«Организация инженерной защиты населения и работников организаций».

г.Волгодонск

2017 год

| Учебные цели: | 1. Ознакомить слушателей с современной нормативной правовой базой в области инженерной защиты. 2. Ознакомить слушателей с классификацией защитных сооружений (ЗС), их устройством и внутренним оборудованием. Дать понятие убежища, противорадиационного укрытия, простейшего укрытия. 3. Ознакомить слушателей с порядком укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях, содержанием и использованием ЗС ГО в мирное время. |
| --- | --- |
| Вид занятия | Лекция |
| Место занятия: | Учебный класс |
| Время: | 80 минут |

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ | Время (мин.) |
| --- | --- |
| Вводная часть | 2 |
| Основная часть: | 75 |
| Введение | 5 |
| 1-й учебный вопрос: Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС. | 20 |
| 2-й учебный вопрос: Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 3-й учебный вопрос: Порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. | 25 25 |
| Заключительная часть | 3 |
| ИТОГО: | 80 |

Л И Т Е Р А Т У Р А :

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

6. Приказ МЧС России от 21.07.2005 г. № 575 «О порядке создания и использования защитных сооружений в мирное время».

7. Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении в ведении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

8. ГОСТ Р22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.

9. Крутиков В.Н, Фалеев М.И. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств. - М.: Деловой экспресс. 2002. - 408 с.

10. Камышанский М.И., Крючёк Н.А., Кучеренко С.В. и др. под ред. Г.Н. Кириллова. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М.: ИРБ, 2013.- 536 с.

11. Камышанский М.И., Пантелеев В.А., Перевощиков В.Я. и др. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других групп населения М.И. Камышанский. -М.: ИРБ, 2011. -472 с.

12. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная безопасность населения. М.: Деловой экспресс, 2005. - 544 с.

13. Камышанский М.И., Кириллов Г.Н., Крючёк Н.А. и др. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуатация / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - М.: ИРБ, 2011. - 288 с.

- УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :

- Презентация со слайдами по теме;

- Мультимедийный проектор, ноутбок;

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Во вводной части проверить готовность слушателей к занятию, довести до них тему, цели занятия и учебные вопросы.

- При раскрытии первого вопроса ознакомить слушателей с нормативной базой в области инженерной защиты населения, документами проектирования. Дать определение защитных сооружений гражданской обороны. Ознакомить с требованиями норм при проектировании и строительстве инженерных сооружений ГО.

Вторым вопросом ознакомить слушателей с классификацией защитных сооружений, их устройством и внутренним оборудованием. Дать понятие убежища, противорадиационного укрытия, простейшего укрытия. Обратить внимание на их различие. Изучить системы защиты и жизнеобеспечения защитных сооружений. Ознакомить с действиями технического персонала по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

В третьем вопросе раскрыть порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях, действия при нахождении в убежище, нормы поведения и подчинения. Возможность использования убежищ в мирное время.

- ВВЕДЕНИЕ

Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс взаимосвязанных по месту, времени, цели и ресурсам мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья людей в любых ЧС.

Защита производительных сил страны, в том числе населения, от средств поражения, в чрезвычайных ситуациях мирного времени - одна из важнейших задач гражданской обороны.

Одним из путей решения этой задачи является создание в городах и населенных пунктах различных типов защитных сооружений гражданской обороны предназначенных для укрытия людей и персонала организаций.

Укрытие рабочих и служащих организаций осуществляется в убежищах гражданской обороны - наиболее надежных защитных сооружениях, способных обеспечить непрерывное пребывание укрываемых в них не менее двух суток.

Объем и содержание мероприятий инженерно-технической защиты населения, правила и порядок их осуществления устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и от опасностей, возникающих при ведении военных действий и с учетом экономических, природных и иных особенностей конкретных территорий, зон, городских и сельских поселений и реальной опасности для населения в мирное и военное время.

- Из опыта Великой Отечественной и других войн известно, что наилучшая защита населения от любых средств нападения обеспечивается либо путем укрытия в специальных защитных сооружениях, либо выводом его за пределы зон поражения.

- Для решения задач по защите населения от ударов авиации противника СНК СССР еще в 1925 г. принял постановление о мерах по усилению противовоздушной обороны (ПВО) в 500-километровой пограничной зоне и в крупных промышленных городах. Предусматривалось создание системы централизованного оповещения о воздушной опасности, накопление фонда защитных сооружений как путем строительства газоубежищ, так и приспособлением для укрытия людей подвалов жилых, общественных и промышленных зданий, создание специальных команд и отрядов.

- Благодаря использованию этих сооружений удалось значительно снизить потери среди населения. После войны работа по накоплению фонда защитных сооружений была продолжена, при этом, начиная с 1956 г., основное внимание уделялось возведению таких убежищ, которые бы надежно защищали от поражающих факторов ядерного оружия и других средств массового поражения.

- И сегодня основным способом защиты населения от современных военных средств поражения, от крупномасштабных ЧС, вызванных авариями и катастрофами на химически и радиационно-опасных объектах, взрывами и пожарами, остается укрытие персонала предприятий и населения городов в защитных сооружениях.

- 1-й  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС.

- Инженерная защита населения - способ защиты населения путём укрытия его в защитных сооружениях (ЗС), ускоренного их создания с возникновением опасностей, а также возведения инженерных сооружений (дамб, плотин и т.п.) и проведения других инженерно-технических мероприятий.

- Система инженерной защиты населения основана на использовании средств коллективной защиты населения, как постоянно действующего фактора на всех этапах организации и ведения гражданской обороны.

- Наиболее важным способом инженерной защиты населения является укрытие его в ЗС, предназначенных для защиты населения, личного состава органов управления, а также узлов связи ГО от воздействия оружия массового поражения и других средств нападения противника.

- ЗС ГО – это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения. К ЗС ГО относятся убежища и укрытия, а также приспособленные под них метрополитены, подземные горные выработки, естественные подземные полости и подвальные помещения. ЗС могут быть открытыми и закрытыми. К открытым ЗС. ГО относятся: окопы, траншеи, ходы сообщения, щели, котлованные и насыпные укрытия и др. Радиус поражения людей и техники в них при воздействии ядерных средств в 1,5-2 раза меньше, чем на открытой местности. Кроме того, ЗС такого типа обеспечивают защиту от зажигательных и отравляющих веществ. К закрытым ЗС ГО относятся блиндажи, убежища, специальные укрытия для техники и материальных запасов. Последние могут иметь индивидуальную или коллективную защиту от ОМП и др. средств поражения, а также быть наземными, котлованными, подземными и шахтными. Для защиты населения в качестве ЗС ГО могут использоваться подвалы жилых домов, производственные здания, транспортные сооружения (метро, тоннели, подземные переходы), шахты, горные выработки и др.

- Система инженерной защиты населения основана на использовании средств коллективной защиты населения, как постоянно действующего фактора на всех этапах организации и ведения гражданской обороны.

- Наиболее важным способом инженерной защиты населения является укрытие его в ЗС, предназначенных для защиты населения, личного состава органов управления, а также узлов связи ГО от воздействия оружия массового поражения и других средств нападения противника.

- Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты определяется Федеральными Законами и нормативными актами Президента России в области защиты населения и территорий от ЧС; нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, МЧС России, Главных управлений МЧС России субъектов Российской Федерации, приказами, распоряжениями Правительств субъектов Российской Федерации, органов, уполномоченных на решение задач в области ГО указаниями начальника ГО объекта, решениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Одной из основных задач ГО, что определено Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», является предоставление населению убежищ.

- Согласно Федеральному Закону от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане России имеют право в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенные для защиты от ЧС.

- Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) ГОЧС, предусмотренные действующими СНиПами, предназначены и направлены на защиту населения, снижение возможных разрушений и потерь в условиях применения ОМП на повышение устойчивости объектов экономики (ОЭ) и отраслей народного хозяйства, а также на создание необходимых условий для проведения АСиДНР в очагах поражения (ОП).

- Требования норм должны выполняться при проектировании и строительстве:

- А. В категорированных городах (КГ), а также на ОЭ особой важности и 1-ой категории, расположенных вне КГ.

- Б. На ОЭ, расположенных в КГ, и на территории, прилегающей к КГ и ОЭ, на котором возможно разрушение зданий, сооружений и поражение людей.

- В. На ОЭ 2-й категории и других ОЭ, расположенных вне территории КГ, в населённых пунктах сельской местности - в части противорадиационной защиты населения.

- Г. В части светомаскировки на населённые пункты и ОЭ, независимо от категории расположенные в зоне светомаскировки с режимом частичного или полного затемнения.

- Д. Специальные инженерно - технические мероприятия в зонах возможного катастрофического затопления.

- Территория с расположенными на ней КГ и ОЭ, на которой возможно избыточное давление 0.1 кг/см. кв. и более составляет зону возможных разрушений, а с избыточным давлением 0.3 кг/см. кв. и более составляет зону возможных сильных разрушений.

- Между границей зоны возможных разрушений и границей зоны сильных разрушений располагается зона слабых разрушений.

- Удаление границ зон возможных сильных и слабых разрушений от границ проектной застройки городов составляет:

- 1. Категорированные города особой, первой, второй и третьей групп:

- - в зонах сильных разрушений - в границах проектной застройки города;

- - в зонах слабых разрушений - 7 км от границ проектной застройки города.

- 2. Объекты особой важности, расположенные вне категорированных городов:

- - 3 км от границы проектной застройки объекта;

- - 10 км от проектной застройки объекта.

- Зона возможных разрушений категорированного города и объекта особой важности с прилегающей к этой зоне полосой территории шириной 20 км составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). Для атомной станции (АС) зону опасного радиоактивного заражения (загрязнения) составляет зона её возможного разрушения и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км для АС установленной мощностью до 4МГВт включительно и 40 км для АС установленной мощностью более 4 МГВт.

- Полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

- Территория, прилегающая к химически опасным объектам, в пределах которой при возможном разрушении ёмкостей с АХОВ вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражения незащищённых людей, составляет зону возможного опасного химического заражения.

- Территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны массовые потери людей, разрушение зданий и сооружений, повреждение или уничтожение других материальных ценностей, составляет зону возможного катастрофического затопления.

- Размеры зон возможного катастрофического затопления должны определяться при разработке обосновывающих материалов (ТЭО, ТЭР) выбора площадки (трассы) для строительства городских и сельских поселений, объектов, зданий и сооружений.

- Территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону (ЗЗ).

- Граница проектной застройки города (ОЭ) принимается по генеральному плану, разработанному на расчётный срок в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 по проектированию, планировке и застройке городов, посёлков и сельских населённых пунктов.

- Инженерно - технические мероприятия ГО согласно норм должны предусматриваться:

- - при составлении Генеральной схемы развития и размещения производительных сил страны, схем развития и размещения производительных сил и расселения по автономным республикам и экономическим районам в соответствии с утверждённой методикой;

- - при составлении схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности;

- - при составлении схем и проектов районной планировки;

- - при разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений (генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов или групп общественных зданий и сооружений);

- - при разработке проектов планировки промышленных зон (районов) городов;

- - при проектировании промышленных районов и узлов;

- - при разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭП), а также проектно - сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений.

- Проектирование инженерно - технических мероприятий ГО на действующих и вновь построенных предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и связи, размещённых в зонах возможных разрушений должно осуществляться в соответствии с требованиями Норм, а объём и сроки проведения указанных мероприятий должны определяться требованиями отрасли народного хозяйства. Проекты инженерно - технических мероприятий ГО выполняются в виде отдельных разделов проектов, генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки городов, технических проектов вновь проектируемых и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений.

- Затраты на строительно-монтажные работы и оборудование, связанные с осуществлением инженерно - технических мероприятий ГО для вновь проектируемых, расширяемых и реконструируемых городов, предприятий, зданий и сооружений определять по смете согласно действующих инструкций по разработке проектов и смет. Затраты включать в сметы отдельных зданий и сооружений и в общую сумму затрат по соответствующим главам сводной сметы на жилищно-гражданское и промышленное строительство.

- В существующих КГ и на действующих предприятиях законченных строительством и не подлежащих реконструкции, инженерно - технические мероприятия ГО должны выполняться по спущенным проектам планировки и застройки указанных городов, техническим проектам предприятий, зданий и сооружений и по титульным спискам на строительство, утверждаемым в установленном порядке.

- На строящихся предприятиях, когда инженерно - технические мероприятия ГО предусматриваются на объектах, имеющих утверждённую проектно - сметную документацию в которой эти мероприятия не были предусмотрены, для их осуществления должны разрабатываться отдельные технические проекты со сметой, утверждаемой в порядке, предусмотренном Госстроем Российской Федерации.

- Задание на проектирование инженерно-технических мероприятий ГО и защитных сооружений являются составной частью задания на проектирование новых и реконструкцию старых городов и ОЭ, зданий и сооружений и должны быть согласованы со штабом ГО республики, края, области (города, района).

- Технические проекты инженерно - технических мероприятий ГО на ОЭ независимо от сметной стоимости должны утверждаться соответствующими министерствами, ведомствами, местной администрацией.

- Объём инженерно - технических мероприятий определяется категорией города, ОЭ, местом расположения в зонах заражения, катастрофического затопления.

- Сроки определяются категорией по ГО и соответствующими народнохозяйственными планами. Согласуется с местными штабами ГО. Утверждаются министерствами, ведомствами и главами местных администраций (городов, районов).

- Нормы инженерно - технических мероприятий ГО включают десять разделов и три приложения:

- 1. Общие положения.

- 2. Защитные сооружения ГО.

- 3. Размещение объектов и планировка городов.

- 4. Предприятия и инженерные системы.

- 5. Электроснабжение и гидротехнические сооружения.

- 6. Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети), радиовещание и телевидение.

- 7. Транспортные сооружения.

- 8. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства.

- 9. Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов экономики.

- 10. Объекты коммунально - бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

- Приложения:

- 1. Удаление границ зоны возможного опасного химического заражения от 50 - ти тонных ёмкостей со АХОВ.

- 2. Основные группы АХОВ и веществ, образующих при авариях (разру-шениях, пожарах) зоны опасного химического заражения.

- 3. Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности.

- 1. Общие положения (рассмотрены в первом вопросе).

- 2. Защитные сооружения ГО.

- А. Общие указания.

- Одним из основных способов защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

- С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

- Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч., а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приёму укрываемых.

- Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создаётся на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

- Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений ГО и другими нормативными документами.

- Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений ГО.

- На ОЭ и в жилой застройке населённых пунктов в одном из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объекта, населённого пункта, района, города.

- Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницах и клиниках), располагаемых в зонах возможных сильных разрушений, следует предусматривать в убежищах. При этом численность больных следует принимать не менее 10 % общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время.

- Защита персонала работающих смен предприятий по добыче полезных ископаемых должна, как правило, предусматриваться в защитных сооружениях, размещаемых в подземных выработках шахт и рудников.

- При численности работающей смены на предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

- Б. Убежища ГО.

- Убежища ГО должны обеспечивать защиту укрываемых от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учёта прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок высоких температур и продуктов горения при пожарах.

- Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны равной 100 кПа и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями равную 1000.

- Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течении двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в зонах возможных сильных разрушений вокруг АЭС).

- В. Противорадиационные укрытия.

- Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных слабых разрушений вокруг АС).

- При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны равному 20 кПа.

- В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

- а) на объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий - 200;

- б) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- - 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развёртываемых в военное время;

- - 100 - для населения некатегорированных городов, посёлков, сельских населённых пунктов и эвакуируемого населения;

- в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражении (загрязнения):

- - 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развёртываемых в военное время;

- - 50 - для населения некатегорированных городов, посёлков, сельских населённых пунктов и эвакуируемого населения;

- г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения

- (загрязнения):

- - 20 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развёртываемых в военное время;

- - 10 - для населения некатегорированных городов, посёлков, сельских населённых пунктов и эвакуируемого населения.

- Г. Защитные сооружения в районах размещения АС.

- Защита рабочих смен предприятий и населения в районах размещения АС должна осуществляться в защитных сооружениях, отвечающих обычным требованиям:

- - в границах проектной застройки АС - в убежищах, рассчитанных на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны 200 кПа (2 кгс/ см2) и имеющих степень ослабления (А) и коэффициент защиты (Кз), равные 5000;

- - за границей проектной застройки АС, в пределах их зоны возможных сильных разрушений - в убежищах, рассчитанных на избыточное давление во фронте ВУВ 100 кПа (1 кгс/ см2) и имеющих степень ослабления и коэффициент защиты, равные 3000.

- 3. Размещение объектов и планировка городов.

- Новые промышленные предприятия не должны размещаться в зонах возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, в зонах возможного катастрофического затопления, а также в регионах и городах, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно - гражданского строительства в городе.

- Группы новых промышленных предприятий и отдельные категорированные объекты следует размещать в экономически перспективных малых и средних городах, посёлках и сельских населённых пунктах, расположенных от границ проектной застройки категорированных городов и объектов особой важности на расстоянии:

- - не менее 60 км - для городов особой и первой групп по ГО;

- - не менее 40 км - для городов второй группы по ГО;

- - не менее 25 км - для городов третьей группы и объектов особой важности по ГО.

- При размещении промышленных предприятий в малых и средних городах предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий с общими объектами.

- В проекте генерального плана категорированного города, а также в проекте детальной планировки, в проекте застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса или группы общественных зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи города разрабатывается план «жёлтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования.

- Ширину свободной от завалов части дороги в пределах «жёлтых линий» следует принимать не менее 7 м.

- Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины свободной части дорог в пределах «жёлтых линий».

- При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих категорированных городов зелёные насаждения  (парки, сады, бульвары ) и свободные от застройки территории города (водоёмы, спортивные площадки и т. п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории города противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2. при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2. при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

- Системы зелёных насаждений и незастраиваемых территорий должны вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей города (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

- Магистральные улицы категорированных городов должны прокладываться с учётом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям. Указанные магистрали должны иметь пересечения с другими магистральными автомобильными и железными дорогами в разных уровнях.

- При проектировании внутригородской транспортной сети категорированных городов следует обеспечивать надёжное сообщение между отдельными жилыми и промышленными районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы города, а также наиболее короткую и удобную связь центра города, городских жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными и морскими портами, аэропортами.

- При проектировании транспортной сети необходимо предусматривать дублирование путей сообщения по территории города и прилегающему району.

- В категорированных городах пересечения улиц и автомобильных дорог между собой должны иметь дублирующие запасные переезды в одном уровне на расстоянии не менее 50 м от путепровода.

- При планировке, застройке новых и развитии существующих категорированных городов новые сортировочные железнодорожные станции и узлы следует размещать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

- На территории города разрешается размещать пассажирские и грузовые станции.

- Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей городского транспорта, производственно - ремонтные базы, уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парки категорированных городов должны размещаться рассредоточено и преимущественно на окраинах городов или в подземной части города.

- В категорированных городах и на отдельно - стоящих объектах особой важности необходимо предусматривать устройство искусcтвенных водоёмов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоёмы следует размещать с учётом имеющихся естественных водоёмов и подъездов к ним. Общую вместимость водоёмов необходимо принимать из расчёта не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории города (объекта).

- 2-й учебный вопрос

Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

К основным ЗС относятся убежища, противорадиационные укрытия, а также укрытия простейшего типа.

Убежище (У) - фортификационное (обычно заглублённое) герметичное сооружение, специально построенное или приспособленное для длительного пребывания людей без индивидуальных средств защиты в условиях применения противником всех средств поражения или аварий и катастроф с поражающим действием радиационных, химических, биологических или иных веществ (средств).

Устройство убежища. У. оборудуется тамбурами, фильтровентиляционными установками, отопительными и осветительными приборами, койками, системами водоснабжения и канализации. Войсковые У. обычно сборно-разборной конструкции многократного применения. Гражданские У. размещаются в производственных и общественных сооружениях (могут занимать как подвальные помещения, так и отдельные здания), вместимость от 100-150 до несколько тыс. чел. У. создаются для защиты: наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесённых к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесённых к категории особой важности по гражданской обороне; работников атомных станций и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих станций; нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зоне возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала; трудоспособного населения городов, отнесённых к особой группе по гражданской обороне. Помещения У. подразделяются на основные и вспомогательные. К основным помещениям относятся помещения для укрываемых, пункты управления, медицинские пункты, а в У. лечебных учреждений - также операционно-перевязочные, предоперационно-стерилизационные. К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные помещения, санитарные узлы, помещение для защищённой дизельной электростанции, электрощитовая, помещения для хранения продовольствия, станция перекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбур.

Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения (на первом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах).

Внутренний объем убежища (с учетом всех помещений, за исключением ДЭС, тамбуров и расширительных камер) должен быть не менее 1,5 м3 на одного укрываемого. Высота помещений убежищ должна соответствовать требованиям их использования в мирное время, но быть не более 2,2 м от отметки пола до низа выступающих конструкций (предельно-допустимая не менее 2 м).

Помещение для укрываемых может быть разделено на несколько отсеков. Для расположения людей в помещении устанавливаются скамьи для сидения и нары для лежания. Места для сидения предусмотрены размером 0,45х0,45 на одного человека, а места для лежания - 0,55х1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м , нар второго яруса - 1,4 м и третьего яруса (при высоте помещения 2,9 м и более) - 2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м. Количество мест для лежания принимается равным 20% вместимости убежища при двухъярусном расположении нар и 30% - при трехъярусном расположении нар.

Помещение для пункта управления размещается в одном из убежищ, имеющим, как правило, защищенный источник электроснабжения. Рабочая комната и комната связи пункта управления располагаются вблизи одного из выходов и отделяются от помещений для укрываемых, несгораемыми перегородками.

Общее количество работающих на пункте управления принимается до 10 человек, норма площади на одного работающего - 2 м2. На крупных предприятиях число работающих на пункте управления может быть больше указанного.

На предприятиях с числом работающих в наибольшей смене до 600 человек, в убежище вместо пункта управления оборудуются телефонная и радиотрансляционная точки для связи с местным штабом ГО.

Тамбур-шлюз, обеспечивающий сохранение защитных свойств убежища при пропуске в него людей после закрытия других входов, устраивается в убежищах вместимостью 300 человек и более. Для убежищ вместимостью от 300 до 600 человек включительно устраивается однокамерный, а в убежищах большей вместимости - двухкамерный тамбур-шлюз. Для убежищ вместимостью более 600 человек вместо двухкамерного тамбур-шлюза могут быть устроены при двух входах однокамерные тамбуры-шлюзы.

Площадь каждой камеры тамбура-шлюза при ширине дверного проема 0,8 м следует принимать 8 м2 , а при ширине 1,2 - 10 м2. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза устраиваются защитно-герметические двери, открывающиеся наружу, по ходу эвакуации людей.

Фильтровентиляционные помещения (ФВП) должны примыкать к наружным стенам убежищ и размещаться вблизи входов или аварийных выходов. Размеры этих помещений зависят от габаритов оборудования и площади, необходимой для его обслуживания. В убежищах вместимостью до 300 человек фильтровентиляционное оборудование может размещаться непосредственно в помещениях для укрываемых.

Санитарные узлы - устраиваются раздельными для мужчин и женщин. Количество напольных чаш или унитазов определяется из расчета: в туалетах для женщин одна напольная чаша или унитаз на 75 человек, в туалетах для мужчин одна напольная чаша или унитаз и писсуар (или 0,6 лоткового писсуара) на 150 человек.

Умывальники при санузлах устраиваются из расчета один умывальник на 200 человек, но не менее одного на санитарный узел.

Помещение для ДЭС располагается у наружной стены и отделяется от других помещений несгораемой стеной (перегородкой). Вход в помещение из убежища оборудуется тамбуром с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища.

Защищенные входы и выходы устраиваются в количестве, зависящем от вместимости убежища, но не менее двух входов. Допускается в убежище вместимостью до 300 человек иметь один вход, но чтобы при этом вторым мог служить аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером 1,2 х 2м и с дверным проемом размером 0,8 х 1,8 м.

Входы устраиваются в противоположных сторонах убежищ с учетом направления движения основных потоков укрываемых: с территории предприятия, из незащищенных помещений подвалов, с первого этажа производственных и других зданий через самостоятельную лестничную клетку, с общих лестничных клеток.

Все входы в убежище (кроме имеющих тамбур-шлюзы) должны оборудоваться тамбурами, защищающими от попадания в убежище радиоактивных и отравляющих веществ, биологических средств, а также продуктов горения при пожарах. В наружной стене тамбура устраивается защитно-герметическая дверь, во внутренней - герметическая. Двери должны открываться по ходу эвакуации людей и иметь резиновые прокладки и клиновые затворы, обеспечивающие плотное прижатие дверного полотна к дверной коробке.

Убежища должны иметь аварийные (эвакуационные) выходы, оголовок которого должен размещаться согласно приводимой таблице.

Здания	Удаление оголовков при их высоте, м

0,5 м	1,2 м

Производственные одноэтажные	0,5	1,2

Производственные многоэтажные	Н	0,5 Н

Административно-бытовые корпуса, жилые здания	Н	0,5 Н + 3

Примечание: В таблице дана высота здания Н (м).

В убежищах вместимостью 600 человек и более один из входов оборудуется как аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля внутренним размером 1,2 х 2 м. при этом выход их убежища в тоннель должен осуществляться через тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями размером 0,8 х 1,8 м. В тоннеле аварийного выхода, совмещенного с входом в убежище, допускается устройство однокамерного тамбура-шлюза.

В убежищах вместимостью до 600 человек аварийный выход устраивается в виде вертикальной шахты с защищенным оголовком. При этом аварийный выход должен соединяться с убежищем тоннелем. Внутренние размеры тоннеля и шахты 0,9 х 1,3 м. Выход из убежищ в тоннель оборудуется защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми с наружной и внутренней стороны стены.

Аварийные выходы располагаются, как правило, выше уровня грунтовых вод.

По оборудованию в убежищах предусматривается наличие санитарно-технических устройств (вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация), а также электроснабжения и связи, обеспечивающих необходимые условия пребывания в них укрываемых.

Вентиляция убежищ обеспечивается, как правило, по двум режимам: чистой вентиляции (режим I) и фильтровентиляции (режим II). При режиме чистой вентиляции подача в убежище очищенного от пыли воздуха должна обеспечивать требуемый объем воздуха и удаление из помещений тепловыделений и влаги, а при фильтровентиляции - также защиту от газообразных средств массового поражения, аэрозолей и пыли.

В местах, где возможны массовые пожары и сильная загазованность территории вредными веществами, в убежищах предусматривается режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (режим III) и создание подпора воздуха

Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище по режиму чистой вентиляции, устанавливается в зависимости от температуры этого воздуха - 7-20 м3/ч на человека, а по режиму фильтровентиляции - по норме 2 м3/ч на одного укрываемого и 5 м3/ч на одного работающего в помещении пункта управления.

Система воздухоснабжения убежища с фильтровентиляционным оборудованием промышленного изготовления включает: воздухозаборы; воздуховоды приточных и вытяжных систем; противовзрывные устройства, герметические клапаны, фильтровентиляционные комплекты - ФВК-1, ФВК-2 или фильтровентиляционный агрегат ФВА-49.

Воздухозаборы для чистой вентиляции, фильтровентиляции и вентиляции ДЭС устраиваются раздельными. Воздухозаборы чистой вентиляции убежищ, а также вентиляции ДЭС должны размещаться вне завалов зданий, сооружений. Воздухозаборы фильтровентиляции допускается размещать на территории завалов и в предтамбуре убежища. Воздухозабор чистой вентиляции целесообразно совмещать с аварийным выходом из убежища.

Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции внутри убежища соединяются между собой воздуховодом, сечение которого рассчитано из условий подачи воздуха по режиму фильтровентиляции, с установкой в нем герметичного клапана. Воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воздействие ударной волны или монтируются из стальных электросварных труб. Из электросварных труб изготовляются также воздуховоды, прокладываемые внутри помещений до герметических клапанов, соединительные воздуховоды между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции до фильтров из листовой стали 2 мм. Воздуховоды внутри помещения после герметических клапанов и фильтров изготовляются из листовой стали.

На воздухозаборах и вытяжных каналах устанавливаются противовзрывные устройства, исключающие проникновение ударной волны в убежище. Противовзрывное устройство имеет расширительную камеру. Проем для входа в расширительную камеру из герметизированной зоны ФВП оборудуется двумя герметическими ставнями, а из помещения ДЭС - одним.

В системах вентиляции устанавливаются герметические клапаны с ручным приводом. Как правило, применяются клапаны, рассчитанные на давление 1 кгс/см2.

Для очистки воздуха от пыли при режиме фильтровентиляции применяются предфильтры, входящие в комплекты ФВК-1 и ФВК-2, а с ДЭС при режиме чистой вентиляции и фильтровентиляции в убежищах - противопыльные фильтры промышленного изготовления ФЯР и др. с коэффициентом очистки 0,7.

Очистка воздуха от отравляющих веществ и бактериальных средств осуществляется в фильтрах-поглотителях ФП-100, ФП-200, ФП-300 и др. Для системы вентиляции убежищ без ДЭС устраиваются вентиляторы с электроручным приводом, а в убежищах с защищенным источником электроснабжения - с электрическим.

При режиме полной изоляции регенерация внутреннего воздуха осуществляется в установках РУ-150/6, очистка воздуха от окиси углерода - в фильтрах ФГ-70. Это оборудование должно устанавливаться в отдельных помещениях убежищ. При применении РУ-150/6 и фильтров ФГ-70 предусматривается установка воздухоохладителей, а перед фильтрами ФГ-70, кроме того, электронагреватели для подогрева наружного воздуха до температуры 700.

Для обеспечения эксплуатационного подпора воздуха в убежище (т.е. превышения давления воздуха внутри убежища над атмосферным), равного 5 кгс/см2., количество удаляемого воздуха в час должно быть меньше количества приточного воздуха.

Удаление воздуха обеспечивается за счет подпора воздуха в помещении убежища с помощью вытяжных вентиляторов. Удаление воздуха из убежища предусматривается через санитарные узлы, дизельную и непосредственно из помещения для укрываемых.

Отопление  убежища предусматривается в виде самостоятельного ответвления от общей отопительной системы - сети здания, отключаемого при затоплении убежища. Запорная арматура на вводах подающего и обратного трубопроводов устанавливается в пределах убежища. Система отопления должна обеспечить в холодное время года температуру 10о С, если по условиям его эксплуатации в мирное время не требуется более высокая температура. Тип нагревательных приборов выбирается из условий эксплуатации убежища в мирное время.

Для борьбы с теплоизбытками в убежище (в случае необходимости) применяются воздухоохлаждающие установки или кондиционеры, увеличивается поверхность ограждающих конструкций, увеличивается объем воздухоотдачи по режиму фильтровентиляции до 8 м3/ч на одного укрываемого.

Водоснабжение и канализация убежищ осуществляется на базе городских и объектовых сетей.

Водоснабжение от наружной сети предусматривается путем устройства отдельного ввода с установкой на нем внутри убежища запорной арматуры.

Запас питьевой воды в убежище создается в емкостях из расчета 3 л в сутки на каждого укрываемого. Емкости для запаса питьевой воды, как правило, устраиваются проточные с обеспечением полного обмена воды в течение двух суток. В отдельно стоящих убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также в убежищах вместимостью менее 300 человек допускается применение для хранения запаса питьевой воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежища в готовность. В помещениях, где установлены емкости, устанавливаются водозаборные краны из расчета один кран на 300 человек.

Запас воды для технических нужд, хранимый в резервуарах, определяется по расчету.

При действующей наружной водопроводной сети нормы водопотребления принимаются из расчета 2 л/час и 25 л/сутки на одного укрываемого.

При наличии защищенной водозаборной скважины предусматривается подача воды от нее для хозяйственно-питьевых нужд и пожаротушения без установки резервуаров для запаса воды. Водозаборную скважину, обеспечивающую водой группы убежищ, подключают к ближайшим потребителям с целью использования в качестве источника водоснабжения предприятия в мирное время.

В убежищах устраиваются санузлы с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть по самостоятельным выпускам самотеком или путем перекачки с установкой задвижек внутри убежища. В помещении санузла предусматривается аварийный резервуар для сбора стоков. В перекрытии резервуара устраиваются отверстия, используемые вместо унитазов и закрываемые крышками. Объем резервуара определяется из расчета 2 л в сутки на каждого укрываемого. Для сбора сухих отбросов предусматриваются места с запасом бумажных мешков или пакетов из расчета 1 л в сутки на каждого укрываемого. В убежищах, расположенных в неканализированных районах, устраиваются пудр-клозеты или резервуары-выгребы, очищаемые ассенизационным транспортом.

Электроснабжение убежищ осуществляется от внешней сети города (предприятия) и при необходимости - от защищенного источника - дизельной электростанции (ДЭС).

Для всех помещений убежища предусматривается общее освещение. Нормы освещенности помещений принимаются в соответствии с приложением № 4.

В убежищах без ДЭС предусматривается аварийное освещение от переносных электрических фонарей, аккумуляторных светильников, велогенераторов и др. Освещенность помещений в этом случае не нормируется.

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорителя, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям.

Пункт управления оборудуется средствами связи, обеспечивающими:

- управление средствами оповещения ГО объекта;

- телефонную связь руководства и оперативного персонала с производственными подразделениями, гражданскими организациями ГО объекта, а также с вышестоящим управлением ГО , учреждениями и организациями города , района (по принадлежности);

- телефонную связь с убежищами предприятия и с основными цехами, не прекращающими производство по сигналу "ВТ";

- радиосвязь с местным штабом ГО и ЧС (при возможности).

Пункт управления оборудуется средствами связи и оповещения по согласованию с местным штабом ГО и ЧС. Сети проводной телефонной связи пунктов управления устраиваются в обход наземных коммуникационных устройств (кроссов и распределительных шкафов) с использованием кабелей телефонной связи объекта. Наземные коммуникационные пункты используются при построении телефонной линии в виде кольца, а также при использовании для связи АТС предприятия.

Трубы отопления, а также других инженерных сетей внутри убежища окрашиваются в соответствующий цвет: воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции - в белый; режима фильтровентиляции - в желтый; рециркуляции воздуха - в красный; отопления - в коричневый; водоснабжения - в зеленый; трубы с электропроводкой - в черный. На воздухозаборных трубах, на трубах водопровода и отопления в местах их ввода стрелками указывается направление движения воздуха или воды.

Укрытия противорадиационные (УП) - защитные сооружения ГО, обеспечивающие защиту людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и допускающие непрерывное пребывание в них укрываемых в течение нормативного времени.

УП. подразделяются по защитным свойствам и ряду других признаков. По степени ослабления ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и воздействия ударной волны противорадиационные укрытия подразделяются на группы, соответствующие определённым коэффициентам защиты. По месту в застройке различают встроенные и отдельно стоящие противорадиационные укрытия. По вместимости: 5-50 человек в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях, от 50 человек и более - во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями. По обеспечению вентиляцией различают противорадиационные укрытия с естественной вентиляцией (в укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий, и в заглубленных укрытиях, вместимостью до 50 человек) и укрытия, имеющие вентиляцию с механическим побуждением. Под УП приспосабливаются подвалы и подполья в зданиях; помещения в цокольных и первых этажах зданий; отдельно стоящие сооружения (заглубленные гаражи, погреба, овощехранилища, склады); горные выработки и естественные полости. Отдельно стоящие быстровозводимые укрытия возводятся из элементов промышленного изготовления и из местных материалов.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются для защиты от радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов, по которым нанесение ядерных ударов маловероятно, а также населения, рассредоточенного и эвакуированного в сельскую местность из крупных городов.

ПРУ могут быть построены заблаговременно в мирное время или возведены из местных материалов с возникновением угрозы нападения противника и в военное время. Устраиваются они также в специально приспособленных и оборудованных для размещения укрываемых подвальных, цокольных и первых этажах зданий, а также в сооружениях хозяйственного назначения - погребах, подвалах, овощехранилищах и т.п.

В случае необходимости может планироваться строительство быстровозводимых ПРУ из материалов и конструкций, применяемых для быстровозводимых убежищ. Кроме того, для строительства ПРУ могут применяться бревна, жерди, доски, хворост, камыш и другие подобные материалы.

По степени защиты от радиоактивного заражения (облучения), степени ослабления радиоактивных излучений ПРУ делятся на группы, устанавливаемые в соответствии с требованиями СНиП.

К ПРУ предъявляется ряд требований. Их ограждающие конструкции должны обеспечивать необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений. Проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия. Укрытия должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых. Огнестойкость зданий и сооружений, в помещениях которых оборудованы ПРУ, должны быть не ниже II степени.

ПРУ в пределах действия ударной волны размещаются в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах, а за пределами ее воздействия - в подвалах и подпольях, а также на первых и в цокольных этажах зданий и сооружений.

Уровень пола ПРУ должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м. Допускается размещать ПРУ в подвальных помещениях зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.

Прокладка транзитных инженерных коммуникаций через помещения ПРУ, как правило, не разрешается. Допускается прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через помещение ПРУ при условии размещения их в полу или коридорах, отделенных от помещения ПРУ стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч. Допускается также прокладка через помещения ПРУ трубопроводов отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, связанных с общей системой инженерного оборудования зданий .

Защитные свойства укрытия определяются коэффициентом ослабления радиации, называемым также коэффициентом защиты (Кз), который зависит от толщины ограждающих конструкций, плотности материала конструкций , а также от энергии радиоактивных излучений .

Вместимость ПРУ предусматривается:

- 5 человек и более в зависимости от площади помещений ПРУ , оборудуемых в существующих зданиях и сооружения;

- 50 человек и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.

В ПРУ предусматриваются помещения для укрываемых (основные) - санузла, вентиляционной и для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные). В укрытиях без системы канализации вместимостью до 20 человек допускается предусматривать помещение для выносной тары.

Высота помещений ПРУ должна быть, как правило, не менее 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытия. При приспособлении под укрытия подвалов, подпольев, погребов и других подобных помещений высота их может быть меньшей (до 1,7 м). Количество входов в ПРУ определяется в зависимости от его вместимости , но должно быть не менее двух шириной 0,8 м . При вместимости укрытия до 50 человек, допускается устройство одного входа , при этом эвакуационный выход может устраиваться в виде люка размерами 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей. Общая ширина входов для мирного времени в помещениях, приспособленных под ПРУ, принимается не менее 0,6 м на 100 человек, работающих в помещении, но ширина каждого из входов должна быть не менее 0,8 м.

Санитарные узлы устраиваются раздельными для мужчин и женщин. Количество напольных чаш (унитазов), писсуаров и умывальников оборудуется, исходя из того же расчета, что и в убежищах. Допускается предусматривать санузел из расчета обеспечения 50 % укрываемых, при этом для остальных укрываемых пользование санитарными приборами предусматривается в соседних с укрытием помещениях.

Площадь помещения для выносной тары принимается не более 1 кв.м.

Вентиляционные помещения оборудуются в ПРУ вместимостью более 300 человек, а в ПРУ меньшей вместимости допускается размещать вентиляционное оборудование в помещениях для укрываемых. В ПРУ, расположенных вне зоны воздействия ударной волны, часть вентиляционного оборудования может быть размещена вне помещений укрытия.

Помещения для хранения загрязненной уличной одежды оборудуется при одном из входов и отделяется от помещений для укрываемых несгораемыми перегородками. Общая площадь их определяется из расчета не более 0,07 кв.м на одного укрываемого. В укрытиях вместимостью 50 человек вместо помещения для загрязненной одежды можно устраивать при входах вешалки, размещенные за занавесями.

Санитарно-технические устройства (вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация), а также электроснабжение и связь ПРУ должны обеспечивать необходимые условия пребывания в них укрываемых.

Вентиляция в ПРУ предусматривается естественная или механическим (путем) побуждения.

Естественная вентиляция применяется в ПРУ, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий, а также в ПРУ, размещаемых в подвалах вместимостью до 50 человек. Вентиляция с механическим побуждением предусматривается в ПРУ вместимостью более 50 человек, размещаемых в подвальных этажах зданий, а также в цокольных и первых этажах.

Количество наружного воздуха, подаваемого в ПРУ, расположенных в подвальных и цокольных помещениях, устанавливается в зависимости от температуры воздуха - 7-20 м3 на одного укрываемого.

При естественной вентиляции в ПРУ расположенных в первых этажах здания, эта норма увеличивается в 1,5 раза.

Воздухозаборные устройства вентиляционных систем с механическим побуждением, размещаются не ниже 2 м от поверхности земли и оборудуются козырьками для защиты от радиоактивных осадков.

Естественная вентиляция ПРУ, размещаемых в подвальных и цокольных этажах зданий, осуществляется за счет теплового напора через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещения, вытяжные - в верхней зоне. Естественная вентиляция ПРУ, размещаемых в верхней зоне (части) окон или в стенах с противоположных сторон укрытия, что обеспечивает сквозное проветривание.

При вентиляции с механическим побуждением от электропривода предусматривается резервная естественная вентиляция из расчета подачи 3 м3/ч воздуха на одного укрываемого с помощью вентиляционных воздуховодов зданий и сооружений, в которых размещены ПРУ. Вентиляции с механическим побуждением в ПРУ рекомендуется с применением электроручных вентиляторов ЭРВ-72, в этом случае естественная вентиляция не требуется.

Отопление укрытий устраивается общим с отопительной системой зданий и оборудуется устройствами для отключения. Температура помещений в холодное время года принимается равной 100 С, если по условиям эксплуатации в мирное время не требуется более высокой температуры. В помещениях, не отапливаемых в мирное время, предусматривается установка временных подогревающих устройств.

Водоснабжение ПРУ осуществляется от наружной или внутренней водопроводной сети. Нормы водопотребления при действующей наружной водопроводной сети, принимаются, как в убежищах, из расчета 2 л/час и 25 л/сутки на одного укрываемого. При отсутствии водопровода в укрытиях устанавливаются переносные баки для питьевой воды из расчета 2 л в сутки на одного укрываемого.

В ПРУ, расположенных в зданиях с канализацией, устраиваются промывные санузлы с отводом сточных вод в наружную канализацию.

В ПРУ, расположенных в неканализированных районах, устраиваются пудр-клозеты или резервуары-выгребы, очищаемые ассенизационным транспортом. В укрытиях вместимостью 20 человек и менее при отсутствии канализации для приема нечистот используется плотно закрываемая тара (выносная).

Электроснабжение укрытий осуществляется от внешней сети города (предприятия). Освещение для всех помещений ПРУ предусматривается общее. Нормы освещенности принимаются в соответствии с приложением № 4. В ПРУ предусматриваются и местные источники освещения от переносных электрических фонарей, аккумуляторных светильников и др.; освещенность помещений в этом случае не нормируется.

К защитным сооружениям, используемым в системе ГО относятся убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ).

Убежища обеспечивают защиту людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ и бактериальных средств. Кроме того, люди находящиеся в убежищах, защищены от обвалов и поражения обломками разрушающихся зданий, от воздействия высоких температур и отравления продуктами горения в случае массовых пожаров.

Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту людей от радиоактивного заражения, светового излучения, уменьшают воздействие ударной волны, значительно снижают воздействие проникающей радиации, а также защищают от капельно-жидких отравляющих веществ и частично от химических аэрозолей.

Степень защиты убежищ и ПРУ устанавливается заданиями на их проектирование и зависит от их назначения, места расположения, значимости города и объекта, характера производственной деятельности населения и некоторых других данных и определяется соответствующими строительными нормами и правилами.

Укрытия простейшего типа (УПТ)- защитные сооружения (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и др.), снижающие вероятность поражения укрываемых от прямого воздействия поражающих и вторичных факторов современных средств поражения, возводимые в угрожаемый период или в военное время по месту жительства, работы и скопления людей силами самого населения из местных и подручных строительных материалов. Вместимость УПТ - 10-40 человек. Планы и графики строительства У.п.т. увязываются с планами строительства быстровозводимых сооружений, а также с планами рассредоточения и эвакуации различных групп населения. Потребность в УПТ. определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для рабочих и служащих подведомственных предприятий, учреждений и организаций и населения, проживающего на данной территории; федеральными органами власти — для рабочих и служащих подведомственных им предприятий, учреждений и организаций. Исходя из этих потребностей, по заданиям органов местного самоуправления проектными организациями разрабатываются схемы размещения защитных сооружений в составе проектов (схем) планировки микрорайонов, кварталов в городах, населённых пунктов в сельской местности. На предприятиях, в учреждениях, организациях, жэках, дэзах, домоуправлениях разрабатываются схемы привязки УПТ и указания по производству работ для руководителей строительных бригад. В ходе практических мероприятий по подготовке населения к защите от чрезвычайных ситуаций осуществляется опытное приспособление и возведение защитных сооружений типа щелей при максимальной простоте конструкции и минимальных затратах времени и материалов для их воздействия уменьшают радиус поражения людей ударной волной, ослабляют воздействие радиоактивных излучений и поражение световым излучением.

Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 - 2 м, шириной по верху 1-1,2 м, по низу - 0,8 м. Обычно щель строится на 10-40 человек, каждому укрываемому отводится 0,5-0,6 м. Устраивается щель в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку щели, при этом в щелях вместимостью до 20 человек делают один вход, а более 20 человек - два входа на противоположных концах.

Крутизна откосов стен щели (отношение заложения откоса к его высоте) зависит от грунта: для суглинков 1 : 4, а для тяжелой глины 1 : 8.

В слабых грунтах стены щели укрепляют одеждой из жердей, горбылей, толстых досок, хвороста, железобетонных конструкций и других материалов. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах ниши для хранения продуктов питания и ёмкостей с водой. Под полом щели устраивают дренажную канаву с водосточным колодцем, расположенным при входе в щель.

Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит, балок и других прочих материалов. По верху укладывают гидроизоляцию из рубероида, толя, полиэтиленовой пленки или слоя мягкой (мятой) глины, а затем насыпают слой грунта толщиной не менее 60 см и покрывают дёрном.

Входы делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью или в виде вертикального лаза с люком, перекрываемым снаружи деревянным щитом.

При входе устраивают туалет с выносными емкостями, отделяемый от основных помещений деревянной дверью или плотной занавеской. Для  вентиляции по торцам щели устраиваются вентиляционные короба сечением 0,2х2 м из досок.

Деревянные элементы щели, выступающие на поверхность, покрываются огнезащитным составом.

Строительство открытых щелей должно быть завершено в возможно более короткие сроки со времени возникновения угрозы нападения противника. В последующем защитные свойства щелей должны наращиваться и доводиться до уровня ПРУ.

Для приведения защитных сооружений в готовность к использованию по режиму убежища (укрытия) необходимо осуществлять следующие действия:

- расчистить подходы к ЗС, установить надписи-указатели и знаки «Вход»;

- освободить ЗС от имущества и материалов, не используемых при эксплуатации сооружений в режиме убежища (укрытия);

- оборудовать помещение нарами и скамьями;

- провести расконсервацию инженерно-технического оборудования;

- снять обычные двери, пандусы и легкие экраны с защитно-герметических и герметических дверей;

- проверить исправность защитно-герметических и герметических дверей, ставен и их затворов;

- закрыть все защитно-герметические устройства в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов, монтажные проемы и т.п.);

- закрыть и загерметизировать воздухозаборные и вытяжные отверстия и воздуховоды системы вентиляции мирного времени, не используемые для вентиляции убежищ (укрытий);

- проверить состояние аварийных выходов и в случае необходимости произвести их расчистку;

- проверить исправность систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

- проверить ЗС на герметичность и давление в кислородных баллонах;

- открыть санузлы не используемые в мирное время; санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освободить и подключить к системе канализации и водопровода;

- проверить наличие аварийных запасов воды; подключить сети убежища к внешнему водопроводу и пополнить аварийные запасы воды, расставить бачки для питьевой воды;

- переключить систему оповещения помещений на режим убежища (укрытия);

- установить и подключить громкоговорители и телефоны;

- проверить и доукомплектовать в случае необходимости оснащение убежища (укрытия) инструментом, инвентарем, приборами, СИЗ;

- проверить помещения;

- заложить запасы продовольствия (сухим пайком) и медикаментов.

- 3-й учебный вопрос

Порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время.

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и возникновении военных конфликтов. Заполнять убежища надо организованно и быстро. Каждый должен знать месторасположение закрепленного сооружения и пути подхода к нему.

Маршруты движения желательно обозначить указателями, установленными на видных местах. Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить потоки, на путях движения обычно назначают несколько маршрутов, расчищают территорию, освобождают от всего, что может служить помехой.

В убежище лучше всего размещать людей группами — по цехам, бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каждой группе назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально отведенных местах. Престарелых и больных стараются устроить поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам.

В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильнопахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных, В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитногерметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры (шашки, шахматы, современные электронные).

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, женщинам и детям.

Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена. Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар рафинад.

Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки и др.

Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована.

Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. Здесь могут пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи.

В соответствии с правилами техники безопасности запрещается прикасаться к электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где установлены дизельная электростанция и фильтровентиляционый агрегат. Однако в случае необходимости комендант может привлечь любого из укрываемых к работам по устранению каких-либо неисправностей, поддержанию чистоты и порядка.

После заполнения убежища но распоряжению коменданта личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции.

Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10 - 15° тепла, летом 25 - 30°. Измеряют обычным термометром, держа его на расстоянии 1м от пола и 2м от стен. Замеры делают при режиме чистой вентиляции через каждые 4ч, при режиме фильтровентиляции — через 2ч. Влажность воздуха определяют психрометром каждые 4ч. Нормальной считается влажность не выше 65 - 70%.

Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо создать людям условия для отдыха.

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 0,5%-м раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция. Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища.

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на режим фильтровентиляции.

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций СДЯВ защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации воздуха, если такая имеется. Время пребывания населения в защитных сооружениях определяется штабами ГО объектов. Они устанавливают, кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из убежищ и укрытий. Этот порядок и правила поведения передаются в защитное сооружение по телефону или другим возможным способом.

В мирное время разрешается использование ЗС ГО в качестве:

- санитарно-бытовых помещений (гардеробные с душевыми и умывальными);

- помещений культурного обслуживания и учебных занятий;

- производственных помещений, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующих естественного освещения;

- технологических, транспортных и пешеходных тоннелей, гаражей для легковых автомобилей, подземных стоянок автокаров и автомобилей;

- складских помещений для хранения несгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещений торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные);

- спортивных помещений (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещений бытового обслуживания населения (дома быта, ателье, мастерские, приемные пункты, фотографии), вспомогательные подсобные помещения лечебных учреждений;

- учебных пунктов ГО и т.п.

Использование ЗС для производственных и хозяйственно - бытовых нужд не должно нарушать их защитных сооружений (свойств). Перевод помещений, используемых для этих целей в мирное время, на режим ЗС должен осуществляться в возможно короткие сроки.

Из числа подземных инженерных сооружений в крупных городах для защиты населения могут быть приспособлены метрополитены, обеспечивающие укрытие людей, оказавшихся в момент подачи сигнала «ВТ» в поездах, на станциях и вблизи станций. Кроме того, метрополитены являются хорошим транспортным средством, обеспечивающим одновременно защиту населения при проведении рассредоточения и эвакуации. Укрываемое в метрополитенах население размещается в перегонных тоннелях, на станциях и в поездах, подаваемым к платформам.

Защитные сооружения необходимо постоянно содержать в состоянии готовности. Это обеспечивается выполнением установленных требований и правил эксплуатации. Современные убежища более сложны как по планировке и конструкциям, так и по применяемым защитным устройствам, фильтровентиляционному оборудованию и контрольно-измерительным приборам. Изменились условия их эксплуатации, повысились требования к готовности сооружений, обслуживающий персонал должен быть ещё более квалифицированным и подготовленным.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

В заключительной части занятия напоминаю тему и цели занятия и как они достигнуты.

Необходимо отметить слушателей, принимавших активное участие в ходе занятия.

Оценить обучаемых по итогам проделанной ими работы.  Объявить оценки обучаемым и проставить их  в журнал.

Обратить внимание обучаемых на вопросы, требующие углубленного изучения ими методом самостоятельной работы в часы самоподготовки.

Дать задание на самоподготовку.

| Начальник отдела подготовки |  | Ю. И. Гусев |
| --- | --- | --- |